有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC011 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #11 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 莲花塘配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 莲花塘台区位于水塘边，地基较软，变压器台槽钢对地高度测量为2.70米（因基础沉降略有降低，但仍在2.5米以上），满足条件受限要求。变压器容量160kVA，高压侧引线采用JKYJ-10kV-1×35mm²铜芯绝缘线，低压侧采用JKLYJ-1kV-4×95mm²，引线绝缘层完好，无龟裂。停电工作接地点设置在台架水位线以上位置，采用不锈钢材质，防止锈蚀。接地引下线沿杆敷设PVC套管保护，埋地部分采用热镀锌处理。2025年8月，接地电阻测试值为3.8Ω，接近上限但仍合格。运维人员计划2026年5月对该接地网进行降阻改造，但当前仍满足要求。日常巡视中，每月检查接地点螺栓紧固情况，最近一次（2026年4月10日）紧固正常。关键信息：台槽钢对地高度2.70m，满足最低2.5m要求；引线为多股铜芯绝缘线，截面符合要求；停电工作接地点设置规范，接地电阻合格。 |  |  |  |