有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC011 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #11 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 莲花塘台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 莲花塘台区杆架式变压器容量160kVA，低压侧配电箱安装于变压器副杆上，箱底离地高度2.10米。箱内配置了400A塑壳断路器（总开关）、三路出线断路器（100A、63A、32A）、避雷器及电容补偿装置（20kvar）。电器均采用铜排连接，接触面镀锡。进出引线为JKLYJ-1kV-4×95mm²，穿越箱壳时，箱体为不锈钢（非磁性），进线孔使用专用防水接头，每相导线独立穿入，接头内带橡胶密封。由于箱体非磁性，不存在磁回路问题。箱体底部设置了排水孔（直径5mm），但加装了不锈钢防虫网。箱门锁为不锈钢防撬锁，密封条完好。日常巡视中，每年两次检查箱内有无小动物痕迹，近三年未发现。箱体接地良好，接地电阻1.8Ω。关键信息：配电箱底部离地高度2.10m，≥2.0m；电器配置完整符合运行要求；进出引线穿越非磁性箱壳，规范正确，无闭合磁回路。 |  |  |  |