有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC011 | 测点标识 | OVH-LOAD-011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 10kV 松江线架空线路 |  |  |
| 所属厂站 | 35kV 松江变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 松江线为10kV架空线路，导线LGJ-150/25，安全电流445A。该线路为乡镇工业区供电，负荷有一定季节性。EMS系统2026年1-3月数据显示，最大运行电流出现在3月18日，为285A，占安全电流的64.0%，低于2/3。线路设计时考虑了N-1原则，与相邻的松江二线形成联络，预留转供裕度约100A。运维人员每日关注负荷曲线，当预测电流将超过2/3时，会提前采取倒负荷措施。近一年来，该线路电流从未超过2/3安全电流，因此未实际执行分流操作。线路还安装了智能开关，具备过流预警功能，历史无预警记录。关键信息：架空线路运行电流为安全电流的64.0%，低于2/3，预留转供裕度，未超限无需分流。 |  |  |  |