有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC012 | 测点标识 | YC.HNZZ_OUT.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 14:15:38 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 哈密南-郑州直流 送端 |  |  |
| 所属厂站 | 哈密南换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日14时15分38秒，哈密南换流站SCADA系统记录了哈密南-郑州直流送端的工频过电压。直流闭锁后，送端大量风电无法送出（约2500MW盈余），导致交流母线电压升高。实测最大工频过电压为1.28p.u.（基准值500kV），低于1.3p.u.限额。送端配置了动态无功补偿装置（SVG）和风机高穿控制策略，在电压升高时快速吸收无功，抑制了过电压。系统的工频过电压在规定的限额范围内。 |  |  |  |