有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 144REC012 | 测点标识 | YX.HN_G1.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-12-05 10:05:58 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 海南孤网 主力机组与联络线 |  |  |
| 所属厂站 | 海口电厂 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年12月5日10时05分58秒，海口电厂SCADA系统记录到多重故障：海南孤网的最大主力机组（350MW）跳闸，同时与大陆联网的海底电缆因故障停运，导致海南电网功率缺额约500MW。针对此类多重故障，海南电网配置了低频减载和高频切机协调配合、以及备用燃气机组快速启动作为对应的防止或控制措施。故障发生后，低频减载装置按照预案在0.3秒内切除部分负荷（约300MW），同时备用燃气机组（2×100MW）在60秒内快速启动并网，填补剩余功率缺额。SCADA记录显示，系统频率最低下降至49.2Hz，未发生频率崩溃；最重要用户（如美兰机场、医院）通过保供电措施未受停电影响。该措施有效防止了孤网崩溃，避免了全岛大面积停电 |  |  |  |