有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC012 | 测点标识 | RLP-RATE-012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 220kV 母线差动保护（BP-2C） |  |  |
| 所属厂站 | 220kV 滨海变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 滨海变电站220kV母线配置BP-2C型母差保护。2025年全年，母线保护应运行8760小时，因保护装置一次插件松动导致差流越限告警，保护退出运行6小时（缺陷发现后5小时完成处理），运行率 = (8760-5)/8760 ≈ 99.94%，大于99%。该站缺陷管理制度健全，建立了缺陷分析例会制度，每月对缺陷进行统计。2025年度缺陷统计分析报告于2026年1月完成，报告中指出全年母线保护缺陷仅此1起，处理及时，未造成一次设备陪停。缺陷台账记录了从发现到验收的全过程，包括故障波形分析。关键信息：执行缺陷管理制度，缺陷及时处理（5小时），无长期退出；有年度统计分析，台账完整；母线保护运行率99.94%≥99%。 |  |  |  |