有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC012 | 测点标识 | CM-012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | TMS |
| 关联设备 | 通信配线架（DDF） |  |  |
| 所属厂站 | 330kV 渭河变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 渭河变电站DDF配线架用于2M业务转接。该站缺陷管理制度中明确：DDF架接触不良导致业务误码为一般缺陷，若导致业务中断则升为严重缺陷。2025年8月20日，值班员发现某2M通道误码告警，经定位为DDF架接头松动，登记为一般缺陷。通信检修人员于8月22日紧固接头并测试，消缺用时2天，满足时限要求。2025年全年该站无严重缺陷和紧急缺陷，一般缺陷消缺完成率100%。该站还建立了缺陷管理回头看机制，每季度对已消缺项目进行抽查复测，未发现复发。制度文件经省公司通信处备案，评价为健全。关键信息：管理制度健全，缺陷分级合理；消缺及时有效，消缺计划完成率100%；紧急缺陷24h消缺率无发生但制度完备 |  |  |  |