有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC012 | 测点标识 | TR-FIRE-012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | #2主变压器 |  |  |
| 所属厂站 | 220kV 城南变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 城南变电站#2主变压器容量150MVA，其消防装置为水喷雾固定灭火系统，并配有感温电缆型火灾报警系统。该设备自2021年投运后，一直严格执行年度定期试验制度。经查阅试验台账，2025年度定期试验于2025年11月20日进行，试验内容包括：消防泵组手动/自动启停、雨淋阀动作响应、喷头出水均匀性检查、报警控制器与消防联动控制器的通信测试。试验过程中，模拟了变压器B相高压侧套管火警信号，水喷雾系统在3秒内正确启动，喷放持续时间满足设计要求（20分钟）。试验后出具了合格报告，并更新了系统标签。此外，每月进行一次报警回路巡检，每季度进行一次备用电源切换测试。关键信息：固定自动灭火系统及报警系统完备；2025年11月20日已完成定期试验 |  |  |  |