有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC012 | 测点标识 | THY-STAT-012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | TCSC 晶闸管阀组 |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 东江变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 东江变电站装设了可控串联补偿装置（TCSC），其晶闸管阀组用于调节串联电容器的等效容抗。该TCSC于2022年投运，晶闸管投切元件运行状况正常。EMS系统记录了多次TCSC的阻抗调节过程，晶闸管触发角从10°到80°连续可调，电流波形光滑，无畸变。2025年11月20日，该TCSC参与了系统次同步振荡抑制试验，晶闸管阀组在1秒内完成了20次快速触发角改变，动作可靠，未出现触发失败。日常利用光脉冲检测装置检查每个晶闸管的触发光纤，光功率均在-15dBm以上，无衰减异常。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，阻抗调节平滑，快速响应无失败，无运行不稳定 |  |  |  |