有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC012 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #12 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 九龙山配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 九龙山台区位于山坡上，地势不平，变压器台槽钢对地高度最低处为2.60米，最高处3.10米，最低点满足不低于2.5米的要求。变压器容量200kVA，高压侧引线为JKYJ-10kV-1×50mm²多股铜芯绝缘线，低压侧为JKLYJ-1kV-4×120mm²。引线跨越台区道路处加高了对地距离，确保大于6米。停电工作接地点设置在台架易于操作的一侧，采用铜接线端子与接地引下线压接，接触电阻测试合格。接地网采用环形布置，埋深1.2米，接地电阻2.1Ω。2026年2月，该台区经历了雷雨天气，接地点及接地网无异常。日常运维中，每年对引线截面进行复核，确认仍满足负荷增长需求。关键信息：台槽钢对地高度2.60m（最低点），满足不小于2.5m要求；引线为多股铜芯绝缘线，截面符合要求；停电工作接地点设置合规。 |  |  |  |