有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC012 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #12 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 九龙山台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 九龙山台区杆架式变压器容量200kVA，低压侧配电箱安装于台架侧面，箱底离地面高度2.40米。箱内配置了630A隔离开关、四路塑壳断路器（200A、100A、63A、40A）、电涌保护器、无功补偿控制器及电容器组（30kvar）。所有电器均固定于绝缘安装板上，带电部分有防护罩。进出引线采用YJV-0.6/1kV-4×120mm²电缆，穿越箱壳时，箱体为热镀锌钢板（导磁），但运维人员在进线口安装了非磁性铝合金法兰盘，法兰盘上开四个独立圆孔（三相+中性线），电缆芯线分别穿过，然后灌注环氧树脂密封。这样既防止了磁路形成，又实现了防水防小动物。箱体底部电缆入口处还用防火泥填实。箱内整洁，无积尘。关键信息：配电箱底部离地高度2.40m，≥2.0m；电器配置完整符合运行要求；进出引线穿越导磁箱壳时采用非磁性法兰盘独立开孔，无闭合磁回路。 |  |  |  |