有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC012 | 测点标识 | OVH-LOAD-012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 10kV 双射电缆线路（双射-滨江） |  |  |
| 所属厂站 | 110kV 滨江变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 滨江双射电缆线路采用YJV-10kV-3×300mm²，额定载流量500A。两条射线分别为滨江A线和滨江B线。SCADA系统2026年3月数据显示，A线最大负荷电流238A（占47.6%），B线最大负荷电流242A（占48.4%），均低于50%要求。该双射线路为重要用户供电，要求转供时不过负荷。经计算，当一条射线故障时，另一条射线需承载480A，未超过额定载流量500A。运维单位每季度进行负荷实测和转供演练，最近一次（2025年12月）演练中，模拟A线故障，B线转供后电流为465A，稳定运行2小时无异常。日常运行中，负荷管理系统自动记录电流越限事件，本年度无越限记录。关键信息：双射电缆各射线负荷电流不大于额定载流量50%（最高48.4%），转供不过负荷。 |  |  |  |