有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC013 | 测点标识 | YC.HHDC_LV.I |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-21 15:55:38 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 淮沪直流 枫泾换流站 |  |  |
| 所属厂站 | 枫泾换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月21日15时55分38秒，枫泾换流站SCADA系统记录了近区故障时的短路电流数据。在近区故障中，测得短路电流为45kA，该设备动稳定限额为50kA，实测值低于限额5kA，在安全范围内。设备经受住了故障冲击，未发生损坏。最大短路电流在稳定限额范围内。 |  |  |  |