有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC013 | 测点标识 | YC.FJZJ500.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 12:20:05 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 福建-浙江500kV联络线 |  |  |
| 所属厂站 | 福州500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日12时20分05秒，福州500kV变电站SCADA系统记录了福建-浙江500kV联络线的工频过电压。联络线因雷击跳闸（重合成功），跳闸期间线路末端电压升高。实测最大工频过电压为1.26p.u.（基准值500kV），低于1.3p.u.限额。线路两端装有高压并联电抗器，有效限制了过电压。系统的工频过电压在规定的限额范围内。 |  |  |  |