有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 144REC013 | 测点标识 | YX.SZ_SVC1.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-12-05 16:35:27 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 苏州南部电网 多组无功补偿 |  |  |
| 所属厂站 | 苏州南500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年12月5日16时35分27秒，苏州南500kV变电站SCADA系统记录到多重故障：一组SVC（±120Mvar）因冷却系统故障退出，同时两组电容器组因谐波过载保护动作跳闸，导致苏州南部电网无功缺额约200Mvar，电压下降至0.92pu。针对此类多重故障，该站配置了AVC紧急调控和备用电容器快速投切作为对应的防止或控制措施。AVC系统检测到电压下降后，在0.2秒内指令其他变电站的STATCOM增发无功（共增发120Mvar），同时自动投入3组备用电容器组（共90Mvar）。SCADA记录显示，电压在0.5秒内恢复至0.98pu以上，未发生电压崩溃。该措施有效防止了系统崩溃，未造成长时间大面积停电（用户电压暂降仅持续约0.3秒） |  |  |  |