有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC013 | 测点标识 | RLP-RATE-013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 500kV 昆天线线路快速保护（PSL-603） |  |  |
| 所属厂站 | 750kV 昆仑变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 昆仑变电站500kV昆天线配置PSL-603型纵联保护。2025年7月至2026年3月（9个月）统计期内，保护应运行6552小时，实际因通道光缆故障退出12小时（缺陷发现后10小时修复，因需熔接光缆），运行率 = (6552-10)/6552 ≈ 99.85%，高于97%。虽然退出时间较长，但仍在主保护48小时限值内，不构成长期退出。缺陷管理制度要求通道故障需协调通信专业联合处理，该站及时登记缺陷，并联动通信班组抢修，消缺过程记录完整。缺陷台账中包含光缆故障点定位、熔接测试数据。年度统计分析报告（2025年）显示，全年无因保护缺陷造成一次设备陪停。关键信息：缺陷及时协调处理（10小时），未超48小时，无长期退出；台账健全，有年度统计分析；线路快速保护运行率99.85%≥97%。 |  |  |  |