有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC013 | 测点标识 | TR-FIRE-013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | #1主变压器 |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 紫云变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 紫云变电站#1主变压器容量为750MVA，消防配置为泡沫喷雾固定灭火系统，火灾报警系统包括线型感温火灾探测器和点型感烟探测器。该站消防管理规范，2025年定期试验于2025年8月25日完成。试验前编制了专项方案并通过安全交底。试验中采用热烟测试仪模拟火灾，触发报警后泡沫喷雾系统自动启动，泡沫混合液通过专用喷头覆盖变压器本体及油坑区域，实测泡沫膨胀比为8.5（标准要求≥8）。同时验证了报警信号联动站内消防广播、切断非消防电源、启动排烟风机等功能。试验后对泡沫液进行了抽样送检，结果合格。所有记录存档于PMS系统，并可追溯。关键信息：固定灭火装置及报警系统齐全；2025年8月25日完成定期试验，各项功能正常 |  |  |  |