有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC013 | 测点标识 | THY-STAT-013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 换流阀极Ⅲ高端阀组 |  |  |
| 所属厂站 | ±800kV 天山换流站（二期） |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 天山换流站二期极Ⅲ高端阀组采用6英寸晶闸管，额定电流6250A。该阀组于2025年3月投运，至今已稳定运行超过4000小时，晶闸管投切元件运行状况正常。SCADA系统监测显示，所有晶闸管的通态压降一致性良好，最大值与最小值之差小于0.1V。2026年1月，运维人员进行了定期的晶闸管阻断电压测试，在施加2倍额定电压下，无晶闸管发生雪崩击穿或漏电流超标。此外，阀组配置的冗余触发系统每毫秒进行自检，结果均为正常。2026年3月的红外巡检中，阀塔内最高温度点与最低温度点温差仅4℃。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，通态压降一致，阻断耐压合格，无运行不稳定 |  |  |  |