有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC013 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #13 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 青石桥配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 青石桥台区杆架式变压器容量250kVA，2024年1月投运。该台区位于桥头，无特殊限制，台槽钢对地高度为3.08米，满足一般要求。高压侧引线采用JKYJ-10kV-1×50mm²铜芯绝缘线，低压侧采用JKLYJ-1kV-4×150mm²（考虑低压供电半径较长，适当放大截面）。引线接头采用安普线夹，接触电阻小。停电工作接地点设在台架桥侧，便于检修时挂接地线。接地点上方加装小型雨棚，防止雨水滴落导致锈蚀。接地引下线采用40×4镀锌扁钢，与桥墩接地网连接，实测接地电阻1.2Ω。2025年11月，使用该接地点进行变压器吊芯检修，接地线挂设稳固。日常检查中，每月目测引线有无放电痕迹，至今正常。关键信息：台槽钢对地高度3.08m，符合一般3m要求；引线为多股铜芯绝缘线，截面满足要求；停电工作接地点设置规范且接地电阻优良。 |  |  |  |