有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC013 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #13 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 青石桥台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 青石桥台区杆架式变压器容量250kVA，低压侧配电箱为不锈钢材质，安装于变压器台架下方，箱底离地高度2.28米。箱内配置了630A智能断路器（带剩余电流保护）、五路出线断路器（200A、100A、80A、50A、32A）、避雷器、无功补偿装置（40kvar）及三相电能表。电器接线采用预制铜排，相序标识采用黄绿红三色。进出引线为JKLYJ-1kV-4×150mm²，穿越箱壳时，由于箱体为不锈钢（非导磁），直接使用圆形敲落孔加橡胶护套，三相导线分别穿过三个独立孔。现场用热成像仪检查进线口温度，与环境温度一致，无涡流发热。箱体底部进线孔用柔性防火泥封堵，并加装不锈钢防鼠板。箱门密封条完好，箱内干燥。关键信息：配电箱底部离地高度2.28m，≥2.0m；电器配置完整符合运行要求；进出引线穿越非磁性箱壳，独立开孔，无闭合磁回路。 |  |  |  |