有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC013 | 测点标识 | OVH-LOAD-013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 20kV 创业园线架空线路 |  |  |
| 所属厂站 | 220kV 创业变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 创业园线为20kV架空线路，导线JKLGYJ-20kV-185/25，安全电流490A。该线路为高新技术产业园区供电，负荷平稳增长。EMS系统2026年第一季度高峰电流为310A，占安全电流的63.3%，低于2/3（327A）。线路与相邻的创业二线形成联络，可相互转供，预留裕度约100A。运维单位每月进行负荷分析，并制定月度运行方式。2025年12月，因创业二线检修，创业园线临时承担了部分转供负荷，转供后总电流为390A，仍低于安全电流490A，且未超过2/3（327A？注意转供时允许临时升高，但评价要求正常运行宜控制在2/3以下，转供时不应过负荷。此处转供后390A < 490A，未过负荷，但390A已超过327A，不过评价内容针对“运行电流宜控制在2/3以下”是指正常运行状态，转供属于临时工况，允许短时超2/3但不能过负荷。该用例说明正常运行未超2/3，转供未过负荷，符合要求。）日常正常运行电流始终低于2/3。关键信息：正常运行电流为安全电流的63.3%，低于2/3；转供时未过负荷。 |  |  |  |