有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 126REC014 | 测点标识 | YC.DAXINGT1.UL |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-11-14 10:15:00 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 大兴新机场联络线T1 |  |  |
| 所属厂站 | 大兴新机场110kV站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2023年11月14日10时15分00秒，大兴新机场110kV站SCADA系统记录到，主供联络线T1失压后，备用系统（联络线T2）在80ms内无缝投入，所有供电分区（新机场航站区、工作区）均保持稳定。电压暂降仅持续100ms，残余电压92%；频率波动0.03Hz。该运行方式下，联络线支撑能力完全满足最高标准（机场一级负荷要求）。城市电网各供电分区间联络线具备足够的支撑能力，联络线故障时各自系统能保持稳定 |  |  |  |