有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 128REC014 | 测点标识 | YC.GZZQ110.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-05-21 19:20:14 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 广州中区 110kV缆线 |  |  |
| 所属厂站 | 中区变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年5月21日19时20分14秒，中区变电站DMS系统记录了110kV电缆线路的运行数据。晚高峰时电流为780A，其长期允许载流量（稳定限额）为800A，运行值低于限额20A，裕度2.5%。电缆温度监测正常，接头温度65℃，低于报警值。最大受电电力在稳定限额计算值范围内。 |  |  |  |