有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC014 | 测点标识 | YC.NXSD_OUT.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 16:05:51 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 宁夏-山东直流 送端 |  |  |
| 所属厂站 | 宁东换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日16时05分51秒，宁东换流站WAMS系统记录了宁夏-山东直流送端的工频过电压。火电基地外送通道发生N-1故障（一回交流线跳闸），送端功率送出受阻。实测最大工频过电压为1.28p.u.（基准值750kV），低于1.3p.u.限额。送端安装了SVC和STATCOM，快速提供感性无功，将过电压限制在安全范围内。系统的工频过电压在规定的限额范围内。 |  |  |  |