有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 144REC014 | 测点标识 | YX.WH_MAIN.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-12-05 11:15:33 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 武汉光谷 主供线路与备用线路 |  |  |
| 所属厂站 | 光谷220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年12月5日11时15分33秒，光谷220kV变电站SCADA系统记录到多重故障：主供线路（光谷-关山线）因电缆接头故障跳闸，同时备用线路（光谷-鲁巷线）因保护误动在100ms后也跳闸，导致光谷高新区部分区域全停。针对此类多重故障，该站配置了配网自动化自愈系统和移动式应急变电站作为对应的防止或控制措施。故障发生后，配网自动化系统在200ms内完成故障定位和隔离，并通过合上联络开关（光谷-庙山线）从相邻变电站恢复供电；同时，移动式应急变电站（10kV/10MVA）在30分钟内完成接入，为最重要用户（如光谷数据中心、同济医院）提供临时电源。SCADA记录显示，非故障区域负荷在1秒内恢复供电，最重要用户通过应急电源实现零中断。该措施有效防止了系统崩溃，避免了对最重要用户的灾害性停电 |  |  |  |