有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC014 | 测点标识 | RLP-RATE-014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | OMS |
| 关联设备 | 110kV 母线差动保护（RCS-915） |  |  |
| 所属厂站 | 110kV 柳青变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 柳青变电站110kV母线配置RCS-915型母差保护。2025年全年，母线保护应运行8760小时，因保护装置CPU插件故障退出8小时（缺陷发现后6小时更换CPU插件），运行率 = (8760-6)/8760 ≈ 99.93%，大于99%。该站缺陷管理制度规定，保护缺陷必须在1小时内上报，24小时内处理完毕（主保护）。本次缺陷从发现到恢复用时6小时，满足要求。缺陷台账详细记录了CPU故障代码、备件更换流程及测试报告。年度缺陷统计分析报告（2025年）已完成，报告中分析了缺陷原因（插件老化），并提出了预防措施。无因保护缺陷造成一次设备陪停。关键信息：执行缺陷管理制度，缺陷及时处理（6小时），无长期退出；台账完整，有年度统计分析；母线保护运行率99.93%≥99%。 |  |  |  |