有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC014 | 测点标识 | CM-014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | TMS |
| 关联设备 | 通信时钟同步设备（BITS） |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 紫云变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 紫云变电站BITS时钟同步设备为全站通信设备提供同步源。该站缺陷管理制度中规定：时钟失锁或输出异常为严重缺陷，需在48小时内消缺。2025年10月25日，BITS设备GPS信号丢失，导致时钟进入保持模式。值班员登记严重缺陷，通信检修班于10月26日检查天线和接收机，更换故障GPS接收机后信号恢复，消缺用时30小时。2025年全年该站通信缺陷消缺计划完成率100%。制度文件明确紧急缺陷定义（如全站时钟中断），但2025年未发生。所有消缺均有详细记录和验收报告，存档期不少于3年。关键信息：管理制度健全，BITS设备缺陷有明确消缺时限；严重缺陷消缺及时（30小时<48小时），消缺计划完成率100% |  |  |  |