有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC014 | 测点标识 | TR-FIRE-014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | OMS |
| 关联设备 | #2主变压器 |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 紫云变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 紫云变电站#2主变压器容量750MVA，消防系统与#1主变相同。运维记录显示，2025年度的定期试验于2025年9月30日进行，试验由变电运维中心组织，消防检测公司实施。试验项目包括：泡沫液比例混合器校验、雨淋阀动作压力测试、所有报警探测器灵敏度测试、联动控制盘手动/自动切换功能、远程启动信号传输至调度端。试验中发现一个喷头堵塞，立即进行了更换并复测合格。试验后出具了完整报告，报告编号ZY-FIRE-2025-112。此外，站内每月进行消防系统自查，每次自查结果录入移动终端。2026年1月的自查记录显示所有设备状态正常。关键信息：固定自动灭火系统及报警系统完备；2025年9月30日已完成定期试验，并对缺陷进行了处理 |  |  |  |