有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC014 | 测点标识 | THY-STAT-014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | SVC 晶闸管阀组 |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 滨海变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 滨海变电站SVC装置中，TCR阀组由双并联晶闸管阀串组成，额定容量±200Mvar。该阀组自2021年投运以来，晶闸管投切元件运行状况正常。PMS系统中记录了每次预防性试验结果，最近一次（2025年12月5日）对晶闸管进行了动态特性测试，包括：临界关断电荷、反向恢复时间、触发延迟时间等，所有参数均符合制造厂标准。2026年2月，该SVC配合新能源场站进行了无功波动抑制，晶闸管阀组在48小时内连续动作超2000次，未出现任何热积累报警或误触发。站内每月进行一次晶闸管门极电阻测量，阻值稳定在10Ω±5%。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，动态特性合格，高频次动作稳定，无运行不稳定 |  |  |  |