有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC014 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #14 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 双河村配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 双河村台区杆架式变压器容量315kVA，2022年5月投运。该台区位于两条河流交汇处，地基为回填土，为确保安全，台槽钢对地高度提升至3.25米，超过3米。高压侧引线采用JKYJ-10kV-1×70mm²铜芯绝缘线，低压侧采用JKLYJ-1kV-4×185mm²，引线采用防雷绝缘子固定。停电工作接地点设置于台架两根立柱上，每根立柱各一个，均与接地网相连。接地网采用垂直接地极+水平接地带方式，实测接地电阻1.7Ω。接地点处配备M12铜螺栓，并涂导电膏。2025年9月，该接地点通过了地市公司安全性评价，无缺陷。日常运行中，每半年进行引线张力检查，防止因热胀冷缩导致过紧或过松。关键信息：台槽钢对地高度3.25m，满足一般3m要求；引线为多股铜芯绝缘线，截面符合要求；设置停电工作接地点且双点配置。 |  |  |  |