有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC014 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #14 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 双河村台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 双河村台区杆架式变压器容量315kVA，低压侧配电箱采用室外落地式安装（位于变压器台架旁混凝土基础上）。箱体底部用10号槽钢抬高，箱底距地面高度为0.25米，满足落地式配电箱安装要求。基础周围浇筑水泥斜坡，防止积水。箱内配置了800A框架断路器、六路出线断路器（400A、250A、160A、100A、63A、40A）、无功补偿柜（80kvar）、浪涌保护器及智能监测终端。电器配置完整，符合运行要求。进出引线采用YJV-0.6/1kV-4×240mm²电缆，从基础下方穿入箱体，进线口采用非磁性电缆夹紧密封。箱体底部所有孔洞用防火泥封堵严密，并在基础内填充细沙，防止小动物从电缆沟进入。箱体通风口加装双层不锈钢网（网孔1mm），并定期检查。关键信息：落地式配电箱安装正确，箱底距地面高度0.25m（符合典型设计），防小动物措施完善（封堵、细沙、双层网）；电器配置完整符合运行要求；进出引线穿越规范，无闭合磁回路。 |  |  |  |