有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC014 | 测点标识 | OVH-LOAD-014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 10kV 单环网电缆线路（环网柜E） |  |  |
| 所属厂站 | 110kV 柳青变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 柳青变电站10kV单环网电缆采用YJV22-10kV-3×240mm²，额定载流量430A。该环网为5个环网柜组成的单环结构。SCADA系统显示，2026年2月高峰负荷时，环网各段电缆最大负荷电流为198A，占额定载流量的46.0%，低于50%要求。环网转供能力分析表明，当任一段电缆故障时，转供电流最大为396A，小于额定载流量430A，不过负荷。运维单位每半年进行一次环网负荷实测，并校核转供能力。2025年12月的实测报告中，负荷电流均值为185A，峰值为195A，满足要求。此外，该环网还配置了负荷在线监测终端，可实时预警超限情况，历史无报警。关键信息：单环电缆线路最大负荷电流为额定载流量的46.0%，不大于50%；转供不过负荷。 |  |  |  |