有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC015 | 测点标识 | YC.SZPC500.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 09:50:29 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 深圳鹏城站 500kV母线 |  |  |
| 所属厂站 | 鹏城500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日09时50分29秒，鹏城500kV变电站SCADA系统记录了500kV母线的工频过电压。大负荷突然切除（约300MW），母线电压瞬间升高。实测最大工频过电压为1.19p.u.（基准值500kV），低于1.3p.u.限额。AVC系统自动投入电抗器，电压迅速恢复。系统的工频过电压在规定的限额范围内。 |  |  |  |