有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 144REC015 | 测点标识 | YX.FJ_COAST1.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-12-05 13:10:05 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 福建沿海 多回220kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 福州500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年12月5日13时10分05秒，福州500kV变电站DMS系统记录到多重故障：台风“海燕”导致福建沿海3回220kV线路同时跳闸，造成福州、宁德地区功率缺额约800MW。针对此类多重故障，福建电网配置了电网解列运行和保重要负荷作为对应的防止或控制措施。稳控系统检测到多回线跳闸后，在预定断面将福建电网解列为闽北、闽南两个独立子网，每个子网内通过切机、切负荷实现功率平衡；同时，对最重要用户（如核电基地、高铁牵引站）启动保供电预案，由备用电源（柴油发电机、UPS）保障供电。DMS记录显示，解列后两个子网频率均稳定在49.7～50.2Hz之间，未发生系统崩溃；最重要用户供电未中断。该措施有效防止了灾害性停电 |  |  |  |