有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC015 | 测点标识 | RLP-RATE-015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 220kV 塘天线线路快速保护（CSC-103B） |  |  |
| 所属厂站 | ±800kV 天山换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 天山换流站220kV塘天线配置CSC-103B光纤差动保护。2025年10月至2026年3月（6个月）统计期内，保护应运行4368小时，因保护装置软件逻辑错误导致误告警，退出运行2小时（缺陷发现后1.5小时升级软件），运行率 = (4368-1.5)/4368 ≈ 99.97%，满足≥97%。该站缺陷管理制度完善，缺陷登记采用移动终端现场录入，消缺过程全程留痕。缺陷台账显示，该缺陷被分类为一般缺陷，处理人员为保护班技术骨干。年度缺陷统计分析报告（2025年）中，线路快速保护运行率统计值为99.96%，符合指标要求。无保护长期退出，无一次设备陪停。关键信息：缺陷及时处理（1.5小时），无长期退出；台账健全，有年度统计分析；线路快速保护运行率99.97%≥97%。 |  |  |  |