有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC015 | 测点标识 | CM-015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 工业以太网交换机 |  |  |
| 所属厂站 | ±500kV 江城换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 江城换流站工业以太网交换机用于站内辅控系统通信。该站通信专业严格执行《通信设备缺陷管理制度》，制度中细化了消缺流程的每个环节：发现→登记→分级→派工→消缺→验收→归档，并设定了各环节时限。2025年该站共登记通信缺陷4项，均为一般缺陷（如端口流量异常、日志报错）。每项缺陷均在7天内完成消缺，消缺计划完成率100%。2025年12月1日，一台交换机出现环网阻塞告警，经排查为配置错误，值班员登记后于12月3日修正配置，消缺用时2天。无紧急缺陷和严重缺陷。制度文件每两年修订一次，最近修订于2024年12月，增加了自动化联动消缺内容。关键信息：管理制度健全，流程闭环；消缺及时有效，消缺计划完成率达到100%；无紧急缺陷消缺不及时情况 |  |  |  |