有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC015 | 测点标识 | TR-FIRE-015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | #1主变压器 |  |  |
| 所属厂站 | 330kV 渭河变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 渭河变电站#1主变压器容量为360MVA，油浸式。消防装置采用水喷雾固定灭火系统，火灾报警系统包含感温电缆和紫外火焰探测器。该站严格执行消防设备定期试验制度，最近一次年度试验于2025年10月15日进行。试验过程模拟了变压器油枕破裂着火场景，水喷雾系统自动启动，所有雨淋阀组正常开启，最不利点喷头压力为0.43MPa，满足规范要求。同时验证了报警信号正确上传至集控站，消防水泵备用泵自动切换功能正常。试验后还对管道进行了冲洗和防锈处理。日常运维中，每周进行一次报警控制器自检，每月进行一次末端水压测试。关键信息：固定自动灭火系统及报警系统齐全；2025年10月15日完成定期试验，结果合格 |  |  |  |