有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC015 | 测点标识 | THY-STAT-015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 换流阀极Ⅳ低端阀组 |  |  |
| 所属厂站 | ±500kV 江城换流站（扩建） |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 江城换流站扩建工程极Ⅳ低端阀组采用5英寸电触发晶闸管，额定电压500kV，电流4000A。该阀组于2024年6月投运，晶闸管投切元件运行状况正常。SCADA系统数据显示，换流阀在额定负荷下各晶闸管串联电压分布均匀，最大电压差异不超过8%。2025年8月进行了晶闸管结温估算，利用热阻模型计算出的最高结温为98℃，低于125℃的极限值。2026年1月，该换流站进行了直流系统全压送电试验，晶闸管在充电和投切过程中均表现正常，无异常声音或局部放电信号。日常通过VBE系统实时监控每个晶闸管的健康状态，无告警。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，电压分布均匀，结温裕度充足，无运行不稳定 |  |  |  |