有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC015 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #15 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 石桥铺配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 石桥铺台区位于老街区，道路狭窄，受空间限制，变压器台槽钢对地高度设计为2.85米，略低于3米但高于2.5米，符合条件受限要求。变压器容量100kVA，高压侧引线采用JKYJ-10kV-1×35mm²铜芯绝缘线，低压侧采用JKLYJ-1kV-4×70mm²，引线沿墙敷设部分加装绝缘套管。停电工作接地点设置在台架靠墙一侧，采用墙挂式接地端子，与台架接地网连接。接地网利用原有建筑基础钢筋，实测接地电阻2.4Ω。接地点处设有“接地”标志和锁扣，防止非授权操作。2026年3月，运维人员使用该接地点进行了变压器档位调整，操作顺利。日常检查中，每季度检查引线绝缘有无破损，最近一次检查（2026年4月5日）完好。关键信息：台槽钢对地高度2.85m，受空间限制仍满足最低2.5m要求；引线为多股铜芯绝缘线，截面符合要求；停电工作接地点设置可靠。 |  |  |  |