有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC015 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #15 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 石桥铺台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 石桥铺台区杆架式变压器容量100kVA，低压侧配电箱安装于杆上，箱底离地高度2.18米。箱内配置了200A刀熔开关、两路出线断路器（100A、50A）、避雷器及单相计量。电器配置简单但完整，满足该小容量台区运行要求。进出引线采用BV-500V-4×25mm²铜芯线（多股），穿越箱壳时，箱体为冷轧钢板（导磁），运维人员在进线孔处加装了非磁性塑料（尼龙）衬套，并将三相导线分别穿过三个独立衬套，衬套外径与钢板孔紧配合。导线与金属箱壳无直接接触，避免了单相导线在钢板孔中形成闭合磁回路。经实测，进线口附近温度正常。箱体底部设防鼠网，箱门锁具完好。关键信息：配电箱底部离地高度2.18m，≥2.0m；电器配置完整符合运行要求；进出引线穿越导磁箱壳时采用非磁性塑料衬套并独立穿入，未形成闭合磁回路。 |  |  |  |