有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC015 | 测点标识 | OVH-LOAD-015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 10kV 幸福线架空线路 |  |  |
| 所属厂站 | 35kV 幸福变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 幸福线为10kV架空线路，导线LGJ-95/15，安全电流335A。该线路为居民生活区供电，负荷高峰在晚间。EMS系统2026年3月数据显示，最大运行电流为215A，占安全电流的64.2%，低于2/3（223A）。线路与相邻的吉祥线有联络开关，预留转供裕度约60A。运维人员每日通过配电自动化系统监测负荷，当电流接近2/3时，会提前通知调度准备倒路。近一年来，幸福线电流从未超过223A，最高记录为218A（2025年8月），仍低于2/3。线路未采取过分流措施，但预案完善。线路安全电流校核已考虑环境温度修正。关键信息：运行电流为安全电流的64.2%，低于2/3，预留转供裕度，未超限无需分流。 |  |  |  |