有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1324REC016 | 测点标识 | YX.WF_COL.DIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-05 15:45:19 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 西北某风电场 汇集线保护 |  |  |
| 所属厂站 | 河西风电场 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 汇集线路故障，SCADA记录保护拒动。因未配置远跳等后备控制措施，故障持续，导致全场脱网，不满足要求。 |  |  |  |