有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC016 | 测点标识 | YC.CY_HYDRO.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 13:10:16 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 川渝水电外送通道 |  |  |
| 所属厂站 | 雅安500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日13时10分16秒，雅安500kV变电站WAMS系统记录了川渝水电外送通道的工频过电压。丰水期，一条500kV线路跳闸，导致水电送出受阻，送端电压升高。实测最大工频过电压为1.28p.u.（基准值500kV），低于1.3p.u.限额。送端配置了可调电抗器和发电机进相运行能力，有效抑制了过电压。系统的工频过电压在规定的限额范围内。 |  |  |  |