有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC016 | 测点标识 | CM-016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | TMS |
| 关联设备 | 通信蓄电池组 |  |  |
| 所属厂站 | ±500kV 江城换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 江城换流站通信蓄电池组为通信电源后备保障。缺陷管理制度规定：蓄电池组单体电压异常为一般缺陷，整组容量不达标为严重缺陷，输出中断为紧急缺陷。2025年3月10日，巡检发现一节蓄电池电压低于1.8V，登记为一般缺陷，计划7日内更换。实际于3月14日更换该电池并做均衡充电，消缺用时4天。2025年全年无严重和紧急缺陷。该站每月统计消缺完成率，2025年1-12月均为100%。制度中明确紧急缺陷24h消缺要求，并配备了应急通信电源车作为后备。所有缺陷处理记录均上传TMS系统，可追溯。关键信息：管理制度健全，覆盖蓄电池等辅助设备；消缺及时有效，消缺计划完成率100%；紧急缺陷24h消缺率制度健全且无负面记录 |  |  |  |