有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC016 | 测点标识 | TR-FIRE-016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | #2主变压器 |  |  |
| 所属厂站 | 330kV 渭河变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 渭河变电站#2主变压器容量360MVA，消防配置与#1主变相同。2025年定期试验于2025年11月8日执行，试验方案经运检部审批。试验内容包括：模拟变压器重瓦斯动作信号，触发火灾报警，水喷雾系统联动启动；检查消防泵控制柜状态、阀门启闭状态、喷头出水覆盖面积；测试报警系统与站内DCS系统的接口，确保信号无延迟。试验结果显示，系统从报警到喷水动作时间仅为8秒，优于标准要求。试验后对消防水池水位进行了核查，并进行补水和水质检测。所有试验资料已归档，并在设备台账中记录了下次试验到期日为2026年11月。关键信息：固定灭火装置及报警系统完备；2025年11月8日完成定期试验，满足规程要求 |  |  |  |