有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC016 | 测点标识 | THY-STAT-016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | STATCOM 晶闸管旁路阀 |  |  |
| 所属厂站 | 330kV 渭河变电站（STATCOM） |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 渭河变电站STATCOM装置中，每个功率模块均配置了晶闸管旁路开关，用于模块冗余。该STATCOM于2023年投运，晶闸管投切元件运行状况正常。EMS系统记录了2025年全年共发生4次模块自动旁路事件，每次旁路晶闸管均正确导通并维持导通状态直至故障消除，旁路成功率为100%。2025年12月，检修人员对曾动作过的晶闸管进行了离线测试，其通态压降和阻断电压均与新元件无明显差异。2026年3月，STATCOM进行了连续168小时可靠性运行试验，晶闸管旁路阀在待机状态下漏电流小于1mA，未发生误触发。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，旁路动作成功率100%，离线测试合格，无运行不稳定 |  |  |  |