有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC016 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #16 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 黄桷垭配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 黄桷垭台区位于丘陵顶部，风荷载较大，为降低重心，台槽钢对地高度设计为2.75米，满足最低2.5米要求。变压器容量200kVA，高压侧引线采用JKYJ-10kV-1×50mm²铜芯绝缘线，低压侧采用JKLYJ-1kV-4×120mm²，引线采用防风型线夹。停电工作接地点设置在台架背风面，接地引下线采用φ16镀锌圆钢，与环形接地极焊接。接地极采用长效降阻剂处理，实测接地电阻2.0Ω。接地点处设有防误操作锁具，钥匙由工作负责人保管。2025年12月，省公司检查组现场抽查，认为该接地点符合规范。日常巡视中，每月记录引线及接地点外观，无异常。关键信息：台槽钢对地高度2.75m，满足最低2.5m要求；引线为多股铜芯绝缘线，截面符合要求；停电工作接地点设置规范。 |  |  |  |