有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC016 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #16 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 黄桷垭台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 黄桷垭台区杆架式变压器容量200kVA，低压侧配电箱采用不锈钢箱体，安装于变压器台架斜撑上，箱底离地高度2.55米。箱内配置了500A塑壳断路器（总开关）、三路出线断路器（160A、100A、63A）、电涌保护器、无功补偿装置（30kvar）及计量互感器。电器标识清晰，接线图张贴于箱门内侧。进出引线为JKLYJ-1kV-4×120mm²，穿越箱壳时，由于箱体为不锈钢（非导磁），直接使用防水型电缆葛兰头，每个葛兰头穿入一相导线，共四个葛兰头（A/B/C/N）。葛兰头与箱体之间用橡胶垫密封。箱体底部无其他开孔，防小动物措施可靠。箱内还安装了凝露控制器和加热器，保持内部干燥。关键信息：配电箱底部离地高度2.55m，≥2.0m；电器配置完整符合运行要求；进出引线穿越非磁性箱壳，使用非磁性葛兰头独立穿入，无闭合磁回路。 |  |  |  |