有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC016 | 测点标识 | OVH-LOAD-016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 20kV 双射电缆线路（双射-高新） |  |  |
| 所属厂站 | 220kV 高新变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 高新双射电缆线路采用YJV-20kV-3×500mm²，额定载流量680A。两条射线分别为高新I线和高新II线。SCADA系统2026年第一季度记录，高新I线最大负荷电流为325A（占47.8%），高新II线为332A（占48.8%），均低于50%。双射线路的转供能力校核：当一条射线故障时，另一条射线需承载657A，小于额定载流量680A，不过负荷。运维单位每月进行负荷预测，并核对电缆载流量修正系数（考虑土壤热阻系数）。2025年全年未出现任何一条射线负荷超过50%的情况。此外，该线路还配置了分布式光纤测温系统，实时监测电缆温度，确保运行在允许范围内。关键信息：双射电缆各射线负荷电流不大于额定载流量的50%（最高48.8%），转供不过负荷。 |  |  |  |