有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 126REC017 | 测点标识 | YC.CHAOYANGCP.I |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-11-17 10:15:00 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 朝阳公园站 联络线 CP |  |  |
| 所属厂站 | 朝阳公园开关站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2023年11月17日10时15分00秒，朝阳公园开关站DMS系统对联络线CP进行载流能力复核。该联络线设计载流能力为800A，当前实际负载550A，裕度31%。在N-1故障模拟中，该联络线断开后，负荷转移至朝阳公园-红领巾线，该线负载率由60%升至85%，未超过热稳定极限。系统电压稳定，未发生负荷损失。联络线支撑能力满足要求，能够保证各自系统保持稳定。城市电网各供电分区间联络线具备足够的支撑能力，联络线故障时各自系统能保持稳定 |  |  |  |